ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Пълно описание на обекта на поръчката, включително основни характеристики и техническа спецификация:

Изготвяне на технически инвестиционни проекти за: „Изграждане на трансформаторен пост в ПИ 63427.2.5735-крайбрежна ивица на гр.Русе, реконструкция на съществуващи кабели ниско и средно напрежение“.
В една от съществуващите сгради в ПИ 63427.2.5735 се намира трафопост „Гребна база“, собственост на Община Русе. От трафопоста са захранени абонати на Енерго-Про Мрежи АД, като измерването на консумираната електрическа енергия се намира в трафопоста. Предвижда се премахване на съществуващия трансформаторен пост, като същото не е предмет на настоящото задание.
Необходимо е да се изготвят технически инвестиционни проекти за изграждане на нов трансформаторен пост тип БКТП 2х1000kVA, 20/0,4kV, който ще бъде свързан към съществуваща мрежа средно напрежение 10kV на електроразпределителното предприятие. Да се проектира реконструкция на съществуващи кабели средно напрежение. Да се проектира реконструкция на кабели ниско напрежение, захранващи съществуващи абонати на Енерго-Про Мрежи АД. Да се предвиди етапност при изпълнение на строителните дейности с оглед на гореизложеното.
При изготвяне на техническите инвестиционни проекти да се предвиди нов трансформаторен пост с габарити и разпределение, еднакво с параметрите на новопроектиран БКТП в ПИ 63427.2.5687.
Техническата документация да съдържа следните проектни части:
-	Част Електрическа включително Пожарна безопасност;
-	Част Конструкции
-	Част Геодезия;
-	Част ПБЗ
-	Част ПУСО
-	Количествени и количествено-стойностни сметки

Да се изпълнят следните следните основни изисквания:
Обхвата и съдържанието на обекта е посочен в техническо задание за проектиране, неразделна част от настоящото задание за обществена поръчка.
Разработване на инвестиционен технически проект /ИТП/ от правоспособни технически лица – проектанти.
ИТП следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части, одобрено техническо задание. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количествени и количество-стойности сметки.
ИТП следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи при необходимост.
В обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение, включително последователността на дейностите.
ИТП следва да се изработят и представят в обхват и съдържание, съгласно изискванията на Наредба № 4 от 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
Представеният ИТП следва да:
- изяснява конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на предвидените видове СМР;
- осигурява възможност за ползването му като документация за договаряне изпълнението на строителството, вкл. чрез процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на ЗОП;
- осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ.
Обхватът на услугата е съгласно приложеното техническо задание за изготвяне на инвестиционен проект.

2. Технически условия за изпълнение на поръчката:
Всички проекти следва да бъдат изготвени в съответствие с разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 4 от 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, свързаната подзаконова нормативна уредба по приложимите части и одобреното от Възложителя техническо задание за изготвяне на инвестиционни проекти, което е неразделна част от настоящото задание.
Документацията във фаза технически инвестиционен проект да се представи: на хартиен носител (в пет екземпляра) и на цифров носител (един брой), в който графичната и текстова част на всяка специалност от проекта са във файлови формати: за чертежи - DWG; за челен лист, титулна страница, обяснителна записка, изчисления, количествени/количествено-стойностни сметки - DOC/XLS или DOCX/XLSX.

3. Възможност за представяне на варианти в офертите
Няма възможност за представяне на варианти в офертите.

4. Начин на образуване на предлаганат цена
Хонорарна справка, съгласно Наредба №1 за определяне на минимални цени в устройственото планиране и инвестиционното проектиране.

5. Изисквания за качество
Да се спазят изискванията на действащото европейско и национално законодателство в областта на проектирането.
Проектите да бъдат изготвени от лица с необходимата проектантска правоспособност.
Проектите да предвиждат прилагането на актуални конструктивни решения и строителни технологии в комбинация с висококачествени съвременни материали.
Проектните решения да отговарят на съществените изисквания към строежите по чл. 169 от ЗУТ.
Обхватът и съдържанието на проектите следва да е съгласно Наредба № 4 от 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, да изяснява конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на предвидените видове СМР и да осигурява възможност за ползването им като документация за договаряне изпълнението на строителството, вкл. чрез процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на ЗОП.

6. Ограничения при изпълнението на поръчката
Съгласно ЗОП, ЗУТ и подзаконова нормативна уредба